**微热吸附式干燥机采购需求**

**一、项目概况**

采购空压站加装微热吸附式干燥机两台（一备一用），用于空压机后级干燥处理。

**二、采购范围和内容**

要求包包安装调试，调试完成及设备能够正常使用后交付，设备参数详见下表：

|  |  |
| --- | --- |
| 设备名称 | 微热吸附式干燥机 |
| 处理量 | 3.6M3/h |
| 处理压力为 | 0.8MPa |
| 空气流量标准 | 3.6m3 /min |
| 额定工作压力 | 0.7MPa |
| 最高工作压力 | 1.0MPa |
| 最高进气温度 | 45℃ |
| 压力露点 | -40℃ |
| 再生耗气量 | ≤8% |

**三、供货期**

1、供应商接到采购人通知后15天内送货至医院指定地点。

**四、验收、质量要求**

1、供货商供货后，负责安装、调试，使用科室负责验收，验收合格后交付采购人使用。

2、货物交付使用时，供货商必须提供货物说明书、质量保证书等相关资料和附件。

3、供应商提供的产品必须是全新的，未曾使用过的，必须符合国家和行业相关标准规范。质保期内，出现非人为因素造成的质量问题，均由供应商负责，供应商负责包修、包换，并承担修理、调换或退货的全部费用。

3、质保期自本项目验收合格之日起计算。

**五、商务要求**

1、项目预算10万元。

2、货物费、运输费、安装调试费、人工费、安装所需管线等材料费及税费等其他一切相关费用包含在投标报价中。

3、质保期不少于3年。

4、供应商须提供24小时售后服务。

5、结算：按要求供货到采购人指点地点后支付合同总价的30%，安装、调试完成，验收合格并交付采购人使用后支付合同总价70%。