浙江中医药大学附属第二医院（浙江省新华医院）

消防设施设备维保及检测维修项目

竞争性磋商文件

采 购 人：浙江中医药大学附属第二医院

（浙江省新华医院）

日    期：2018年5月29日

目  录

第一章  竞争性磋商公告	2

第二章  竞争性磋商须知	5

第三章  供应商技术要求	18

第四章  合同条款	21

第五章  竞争性磋商文件格式	25

- 第一章  竞争性磋商公告

- 磋商公告

1、竞争性磋商概况

浙江中医药大学附属第二医院作为采购人，对院内消防设施设备维保及检测维修进行竞争性磋商采购，诚邀合格供应商前来参加。

- 2、项目概况

2.1项目名称：浙江中医药大学附属第二医院消防设施设备维保及检测维修；

2.2建设地点：浙江省杭州市拱墅区潮王路318号浙江中医药大学附属第二医院；

2.3服务范围：住院综合楼、急诊楼、门诊楼及地下非机动车停车库，外围等的消防设施保养及检测维修。

2.4服务期限：一年

3、资格要求

3.1具有独立法人资格，经营范围满足磋商内容要求。

3.2具有有效的消防设施维护保养检测二级以上（含二级）资质；

3.3近三年承接过消防设施维保项目；

3.4近三年在经营活动中没有重大违法记录和重大安全责任事故；

3.5近三年无行贿犯罪记录；

3.6项目负责人具有有效的消防工程师资格。

5、响应文件提交截止时间：2018年6月5日17时00分（北京时间）

6、响应文件提交地址：浙江省杭州市拱墅区潮王路318号7号楼302安保部

7、磋商时间：2018年6月7日9时00分（北京时间）

8、磋商地址：浙江省杭州市拱墅区潮王路318号1号门诊楼四楼会议室

9、磋商保证金：

金额：人民币壹仟伍佰元元整（RMB 1500元 ）支付方式：银行汇款、保函等非现金形式

供应商应于响应文件提交截止时间前将磋商保证金以银行转帐等非现金形式交至 浙江中医药大学附属第二医院账户

▲磋商保证金需在响应文件提交截止时间前到帐，否则响应文件将被视为无效。

收款单位（户名）： 浙江中医药大学附属第二医院

开  户： 杭州银行湖墅支行

账  号： 75718100117188

电汇或转账时请在用途栏中注明：保证金——项目名称，项目编号

- 10、发布公告媒介

浙江省政采网、浙江中医药大学附属第二医院官网

11、其他事项：

11.1 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对采购文件提出质疑的，为收到（或发布）采购文件之日。收到采购文件之日起至响应截止时间止不足七个工作日的，应当在响应截止时间前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
（3）对采购结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

12、采购单位联系方式

地址：浙江省杭州市拱墅区潮王路318号浙江中医药大学附属第二医院

联系人：陈辉

联系电话：0571-85267011/15700194243

- 第二章  竞争性磋商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内容与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 浙江中医药大学附属第二医院消防设施设备维保及检测维修项目 |
| 2 | 编号 | NS-2018-001 |
| 3 | 磋商内容 | 浙江中医药大学附属第二医院消防设施设备维保及检测维修 |
| 4 | 项目实施地点 | 采购人指定地点 |
| 5 | 实施期限 | 1年 |
| 6 | 磋商保证金 | 人民币1500元整 |
| 7 | 磋商答疑截止时间 | 不举行磋商前答疑 |
| 8 | 磋商文件份数 | 正本一份，副本二份 |
| 9 | 磋商文件 提交截止时间 | 2018年6月5日17:00 |
| 10 | 磋商文件提交地点 | 本项目具体磋商地点 |
| 11 | 磋商时间 （响应截止时间） | 2018年6月7日9:00 |
| 12 | 磋商地点 | 浙江省杭州市拱墅区潮王路318号1号门诊楼会议室 |
| 13 | 磋商有效期 | 60日历天 |
| 14 | 质保 | 按合同约定 |
| 15 | 履约保证金 | 按合同约定收 |
| 16 | 磋商办法及标准 | 详见磋商文件 |
| 17 | 采购人 | 详见磋商公告 |
| 18 | 磋商采购单位 | 采购人与政府采购代理机构的统称 |
| 本磋商文件的解释权属磋商采购单位 |  |  |

一、总  则

1、采购项目及采购内容

1.1项目名称：见磋商须知前附表第1项。

1.2项目编号：见磋商须知前附表第2项。

1.3磋商范围：见磋商须知前附表第4项。

1.4质量要求：见磋商须知前附表第6项。

2、符合资质的供应商

2.1具有独立法人资格，经营范围满足磋商内容要求。

2.2具有有效的消防设施维护保养检测二级以上（含二级）资质；

2.3近三年承接过医院消防设施维保项目；

2.4近三年在经营活动中没有重大违法记录和重大安全责任事故；

2.5近三年无行贿犯罪记录；

2.6项目负责人具有有效的消防工程师资格。

3、磋商费用

3.1供应商应承担所有与编写和提交磋商文件有关的费用，不论磋商的结果如何，采购方在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4、磋商前答疑

4.1本次采购将不举行答疑会，供应商踏勘现场（自公告发出后两日内）后有任何疑问，请在磋商截止时间前3天内以书面形式提交我院安保部，采购方将根据本须知第7条的规定予以答复。

5、资金来源

5.1本项目资金来源见本须知前附表第5项.

二、磋商文件

6、磋商文件构成

6.1竞争性磋商文件包括

第一章  竞争性磋商公告

第二章  竞争性磋商须知

第三章  技术要求

第四章  合同条款

第五章  磋商文件格式

6.2除6.1内容外，采购方在磋商截止时间前，以书面形式发出的对磋商文件的补充、修改或澄清内容，均为磋商文件的组成部分，对采购方和供应商起约束作用。

6.3供应商获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得磋商文件2日内向采购方提出，否则，由此引起的损失由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的磋商文件没有按要求提交全部资料，或磋商文件没有做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该磋商有可能被拒绝。

7、磋商文件的澄清

7.1供应商若对磋商文件有任何疑问，应在磋商截止日期（此处磋商截止日期特指本磋商文件第一次公布的截止日期）3日前以书面形式向采购方提出澄清要求。无论是采购方根据需要主动对磋商文件进行必要的澄清，或是根据供应商的澄清要求（指可能影响磋商文件编制的澄清要求）对磋商文件做出澄清，采购方都将在磋商截止日期5日前以书面形式予以澄清，同时将书面答复发给所有下载磋商文件的供应商，但不指明问题的来源。供应商在收到该澄清文件后2日内以书面形式通知采购方确认已收到澄清文件，澄清文件作为磋商文件的组成部分，对采购方和供应商均具有约束作用。

8、磋商文件的修改或补充

8.1磋商文件的修改或补充将以书面形式（包括传真）通知所有下载磋商文件的供应商，并对其具有约束力。供应商应在1日内以信函、传真形式确认已收到修改或补充文件。

三、磋商文件的编制

9、磋商文件的语言

9.1供应商提交的磋商文件以及供应商与采购方就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商可以提交用其他语言打印、影印或印刷的文献资料，但对有关的段落必须翻译成中文，使用时均以中文为准，供应商应对翻译的差异或矛盾负责。

10、磋商文件编制

10.1供应商应按照磋商文件的要求内容编制磋商文件，提供有关资料并按磋商文件提供的格式与表格逐项填写相关内容。

10.2供应商编制的磋商文件，应包括以下内容：

一、竞争性磋商函

二、报价一览表

三、法定代表人授权书

四、法定代表人身份证明书

五、供应商基本情况表

六、供应商近三年财务状况

七、供应商服务承诺函

八、供应商近三年（消防设施维保）业绩（必须附合同复印件，带原件备查）。

九、优惠条件汇总表

十、供应商及项目服务人员简介及资格证明资料

十一、供应商对医院消防设施维保工作项目和计划、认为需要提供的其他技术材料

十二、基本账户开户许可证的复印件。[磋商文件中必须附复印件，否则可能导致磋商文件被否决]

十四、磋商保证金交纳凭证的复印件。[磋商文件中必须附复印件，否则可能导致磋商文件被否决]

10.3供应商按10.1、10.2条的要求编制的磋商文件的各项内容应是真实的、准确的，有关内容将作为供应商的承诺放入合同，其提交的资质证明文件将由采购方用以根据自己的判断来确定供应商的能力与合格性。

10.4所有供应商提供的磋商文件、磋商资料将保密保存，但不返还。

11、磋商函格式

11.1供应商应完整地填写磋商文件中的磋商函格式，不得自行改变该格式内容或选用别的格式。

11.2磋商函格式应正确填写，不得涂划修改。

11.3若供应商违反11.1、11.2条时，可能导致否决其磋商。

11.4磋商函中的报价为供应商按磋商要求服务的磋商报价，若与磋商文件中其它地方的报价不同时，以磋商函的报价为准。

12、磋商报价

12.1供应商应在磋商文件中的磋商报价表上标明，拟提供服务的单价和总报价。每种服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受（即不接受备选方案）。

12.2供应商应在满足磋商文件中的所有要求的条件下，提供一个性能/价格比最好方案的报价。

12.3磋商报价表应详细列明报价的各组成部分。

12.4供应商按照上述第12.3条要求分类报价，其目的是便于采购方评分，但在任何情况下并不限制采购方以任何条款签订合同的权利。

12.5中标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更，即本采购合同属固定总价合同。以可调整的价格提交的磋商将按非响应性磋商而予以拒绝。

12.6本磋商采购报价为综合价格，所有磋商文件中列出的或隐含的为完成合同所需的一切责任和义务等费用都应包括在内，除合同另有规定外，应视为供应商为维保提供相关服务以及在质保期内保修等供应商必须支付的费用，包括所有的税、费和利润及可能的风险，不再有报价以外的任何附加费用。未列和没有填写的项目费用，应视为已包括在相关项目的价格中。

13、磋商货币

13.1磋商报价货币必须是人民币。

14、证明供应商合格和资格的文件

14.1按照第10条规定，供应商提交的有关资料与资质文件应能证明其具备履行合同所需的技术、财务和生产能力，有资格参加磋商和中标后有能力履行合同。

14.2供应商提交的证明文件应是真实的，符合磋商文件的要求并使采购方满意。

14.3对于那些供应商自己不生产的主要部件，供应商应选定具有相应资质与生产能力、产品质量良好的名牌产品，不论供应商选定哪些生产商的产品，供应商均是责任方。

15、证明货物的合格性和符合磋商文件规定的文件

15.1按照磋商文件规定，供应商提供的货物性能与技术参数应是所供货物本身的，而不是其类似的或相近型号产品的；必须是实际测试的结果而不是理论计算所得。

15.2供应商生产货物所用的原材料应是具有相应资质，并且在合同执行时不得更改，如有更改应取得采购方的同意。

15.3证明货物和服务与磋商文件的要求相一致的文件可以是文字资料、图纸和数据。

15.4除第10条要求之外，供应商应针对技术规格要求逐条做出响应，指出自己提供的货物和服务是否满足磋商要求及与磋商要求的差别。在逐条回答时，供应商不得遗漏、删除或避而不答。如果供应商需增加条款项目以便说明其货物和服务的优越性时，可在磋商文件适当的条款下增加。

16、磋商保证金

16.1供应商应交纳磋商须知前附表第8项要求的磋商保证金，并作为其磋商的一部分。磋商保证金是为了保护采购方免遭因供应商的行为而蒙受客观存在的损失，采购方在因供应商的行为受到损害时，可根据第16.5条的规定没收供应商的磋商保证金。

16.2在磋商时，凡没有按要求交纳磋商保证金的磋商，应视为非响应磋商予以拒绝。

16.3未选为中标候选人的供应商的磋商保证金，将在中标通知书发出后5日内予以退还，所有被推荐为中标候选人的供应商的磋商保证金，在中标人签署合同后5日内予以退还。

16.4中标人的磋商保证金，在中标人按第31条规定签订合同后予以退还。

16.5下列任何一种情况发生时，磋商保证金将被没收：

（1）供应商在磋商文件中规定的磋商有效期内撤回其磋商。

（2）供应商放弃中标候选人资格。

（3）中标人在规定期限内未能签订合同。

（4）以欺诈、弄虚作假或其它方式骗取中标的。

（5）恶意质疑或投诉的。

（6）国家规定的其他应该扣除磋商保证金的情况。

17、磋商有效期

17.1所有磋商应从第23条规定的磋商之日起，在磋商须知前附表第9项规定的天数内有效。磋商有效期比规定短的将视为非响应性磋商而予以拒绝。

17.2在特殊情况下，在原磋商有效期期满之前，采购方可征得供应商同意延长磋商有效期。这种要求与答复均应为书面形式如信函、传真等。供应商可以拒绝采购方的这种要求。同意延长有效期的供应商则其磋商文件继续有效，并且不允许修改其磋商文件。

18、磋商文件的份数和签署、装订

18.1供应商应按照磋商须知第10条的要求，按磋商须知前附表第10项规定的份数，每套磋商文件须清楚地标明“正本”或“副本”。正本和副本都应包括本须知第10.2条规定的全部内容。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2磋商文件的正本和所有副本均需打印或用不褪色的墨水书写（副本可采用复印形式），正本由供应商法定代表人或授权代表签字并加盖供应商公章。授权代表签字的，需法定代表人以书面形式出具的“授权书”，并将原件附在磋商文件正本中（副本可以为复印件）。

18.3除供应商对错误处做必要修改外，磋商文件不得行间插字、涂改和增删，如有个别错漏，其修改处必须由法定代表人或授权代表签字。

18.4磋商文件的章、节、条款编排应条理清楚，叙述明白，前后条款不得有矛盾，特别是重要条款与关键数据。采购方评分时有权采用任何不一致处的任何条款或数据确定为供应商的响应，供应商不得拒绝，否则采购方可以认为此磋商为非实质性响应。

18.5磋商文件必须编写目录和页码。

18.6磋商文件必须采用胶（线）装形式装订，不得采用活页夹或扣条形式装订，否则造成的一切后果自负。

四、磋商文件的递交

19、磋商文件的密封和标记

19.1供应商应将磋商文件正本和所有的副本分别用封套密封，且封套上标明“正本”“副本”字样。未将全部磋商文件封装于封套中的供应商，采购方将对由此造成的磋商文件丢失不负任何责任。

19.2封套：

（1）项目名称：

（2）磋商编号：NS-2018-001

（3）根据本须知第23条规定的“在2018年6月7日9时00分磋商之前不得启封”的字样。

（4）供应商名称和地址、邮编（以便如果磋商文件被宣布为“迟到”磋商时，能原封退回）。

在封口处加盖供应商公章。

19.3如果封套未按上述要求密封，或由于标志不清导致过早启封，采购方将予以拒绝，并退回供应商。

20、磋商文件的提交和磋商截止时间

20.1供应商应按本须知前附表第11项所规定的地点，于磋商截止时间前提交磋商文件。

20.2采购方收到磋商文件的时间不得迟于本须知前附表第9项所规定的截止时间。

20.3采购方可以根据情况按本须知第8条规定，通过修改磋商文件自行决定酌情延长磋商截止时间。在此情况下，采购方和供应商受磋商截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

21、迟交的磋商文件

21.1采购方将拒绝并原封退回在本须知第20条规定的磋商截止时间后收到的任何磋商文件。

22、磋商文件的补充、修改与撤回、撤销

22.1供应商在递交磋商文件以后，在规定的磋商截止时间之前，可以书面形式向采购方递交补充修改或撤回其磋商文件的通知。补充、修改的内容为磋商文件的组成部分。在磋商截止时间以后，不能修改磋商文件。

22.2供应商的补充、修改或撤回通知[应加盖法人单位公章，并由法定代表人或代理人签字（或盖章）]应按规定密封、标志和发送，还要在包封上标明“补充、修改”或“撤回”字样。

22.3从磋商截止时间起至磋商有效期期满之间的这段时间内，除非不可抗力因素，供应商不得撤销其磋商文件，否则该供应商的磋商保证金将不予退还；在此段时间内，若供应商宣布放弃中标权利或放弃中标均应视为撤销磋商。

五、磋商规则与程序

23、磋商

23.1采购方将在本须知前附表第12项规定的时间和地点组织公开磋商。供应商的法定代表人或其授权代理人应参加磋商会议，参加磋商会议的代表应签名报到以证明其出席。

23.2按照第22条规定，提交了可接受的“撤回”通知的磋商文件将不予开封。

23.3磋商程序：

23.3.1磋商由采购方相关部门主持。

23.3.2由有关监督部门和供应商的代表检查磋商文件密封情况。

23.3.3经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读供应商名称、磋商价格和其它主要内容。

23.4磋商时将做磋商记录，磋商记录包括按第23.3条的规定在磋商时宣读的全部内容。并由供应商法定代表人或其授权代理人签字确认。

23.5在磋商时，将接受有关监督部门对整个磋商过程进行的监督。

24、磋商过程的保密性

24.1评分工作由评分委员会负责，评分委员会在磋商前依法组成。

24.2公开磋商后，直至向中标的供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料以及授标意见等，均不得向供应商及与评分无关的其他人透露。

24.3在磋商过程中，如果供应商试图在磋商文件审查、澄清、比较及授予合同方面向磋商代理公司或采购方或评分委员会施加任何影响，其磋商将被拒绝。

25、磋商文件的澄清

为有助于对磋商文件的审查、评价和比较，评分委员会可分别要求供应商对其磋商文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式包括信函、传真提交，但不得寻求、提供或允许对磋商价格或实质性内容做任何更改。

26、磋商文件初审

26.1磋商后，评分委员会将首先进行初步审查，有下列情形之一的，评分委员会应当否决其磋商：

（1）磋商文件未经磋商单位盖章和法定代表人（单位负责人）签字（或盖章）。

（2）供应商不符合国家或者磋商文件规定的资格条件。

（3）同一供应商提交两个以上不同的磋商文件或者磋商报价。

（4）磋商报价低于成本或高于磋商控制价。

（5）磋商文件有采购方不能接受的条件。

（6）磋商有效期不符合磋商文件要求。

（7）供应商有串通磋商、弄虚作假、行贿等违法行为。

（8）磋商文件未按磋商文件要求装订。

（9）供应商未按要求递交了磋商保证金。

（10）磋商文件未附法定代表人授权书或无效（法定代表人磋商的附法定代表人身份证明书）。

评分委员会将允许磋商文件中有微小的不构成重大偏差的不正规、不规则或不一致。

26.2评分委员会决定磋商文件的响应性只根据磋商文件本身的内容，而不寻求和依靠外部的证据。

26.3如果磋商文件没有实质上响应磋商文件的要求，评分委员会将予以拒绝，供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏差或保留从而使其磋商成为实质上响应的磋商。

26.4评分委员会将对确定为实质上响应的磋商文件进行审核，看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。

（2）当单价与数量的乘积和合价不一致时，以单价为准，并修正合价（单价小数点严重错误除外）。

（3）当报价漏项时，评分时此项漏报价将以其他供应商相应最高报价计入。如果该供应商中标，在授予合同时并不把此部分价格计入合同中，但相应项目计入合同范围。

26.5评分委员会将按上述修正错误的方法调整磋商文件中的磋商报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其磋商将被拒绝。

27、磋商文件的评价和比较

27.1评分方法：评分采用“综合因素评分法”。

27.2评分委员会将按照本须知第26条规定只对确定为实质上响应磋商文件要求的磋商进行评价和比较，择优选定中标候选人。

27.3评分委员会在评分时，将综合考虑供应商的商务部分、技术部分、报价等，并进行打分。

评分权重：

| 序号 | 评分内容 | 标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商实力 | 供应商资产、财务状况、综合实力强 | 5分 |
|  |  | 供应商承诺 | 5分 |
|  |  | 磋商文件的规范性、完整性 | 5分 |
| 2 | 供应商近三年（消防设施维保）业绩 | 2015年4月至今 | 10分 |
| 3 | 项目服务人员 | 根据项目服务人员综合评分 | 5分 |
| 4 | 优惠条件 | 根据磋商单位相对优惠条件综合评分 | 5分 |
| 5 | 供应商维保工作项目和计划 | 工作项目与工作计划 | 35分 |
| 6 | 磋商报价 | - 零星维修报价清单； - 维保总费用（含年度检测及不少于两次的消防评估）； | 30分 |
|  | 合计 |  | 100分 |

供应商的得分为评分委员会所有成员的打分计算所得的算术平均值（计算得分值保留两位小数）。

27.4评分委员会按得分由高到低的顺序推荐前二名为中标候选人。

27.5 评分结束后，评分结果将在相关媒体上发布。

六、授予合同

28、合同授予标准

28.1采购方将对中标候选人进行考察，并把合同授予经考察确认其磋商文件所述真实、有完成本合同的经济、技术实力、实际业绩显著、信誉好、能够满意地履行合同义务的中标候选人。

28.2采购方应当确定排名第一的中标候选人为中标人，当采购方考察发现排名第一的中标候选人有不能接受的情况或磋商文件所述不实，或中标人放弃签署合同、或不提交履约/质量保函。采购方有权将合同授予排名第二的中标候选人或重新磋商。

28.3授标合同价是按第26.4条修正后（如果有错误的话）的供应商的磋商价。供应商应依此价格完成磋商文件要求的一切供货与服务。

28.4采购方不保证磋商报价最低者中标。

29、采购方接受和拒绝任何或所有磋商的权利

29.1采购方在签订合同前任何时候，如果发现供应商有任何串通磋商、任何腐败行为或任何其他不正当行为，采购方有权拒绝该磋商或拒绝所有磋商，宣布磋商无效，而且对由此引起的对供应商的影响不承担任何责任，也无需将这样作的理由通知受影响的供应商。

30、中标通知书

30.1采购方在从接到评分报告之日起在规定的时间内确定中标人。

30.2中标通知书是合同的一个组成部分。

31、签订合同

31.1中标人在收到中标通知书后应派授权代理人在中标通知书中讲明的时间和地点与采购方进行合同谈判与签署。

31.2采购方如不按本磋商须知第31.1款的规定与中标人订立合同，或者采购方、中标人订立背离合同实质性内容的其它协议，应立即改正并对采购方按磋商磋商法有关规定处以罚款或处分。

31.3中标人如不按本磋商须知第31.1款的规定与采购方订立合同，则采购方将废除授标，还应当予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

32、腐败和欺诈行为

32.1采购方和中标人在合同采购和实施过程中应遵守最高的道德标准，不得有任何腐败行为和欺诈行为：

（1）“腐败行为”是指采购过程或合同实施过程中提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响有关采购执行人员的行为。

（2）“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购方利益，包括供应商之间串通磋商（递交磋商文件之前和之后），人为地使磋商丧失竞争性，剥夺采购方从自由公开竞争中所能获得的权益。

32.2如果有关监督、监察部门依据其掌握的情况确认所建议的中标人在本合同的竞争中有腐败和欺诈行为，则该授标无效。

- 第三章  技术要求

一、总则：

- 磋商范围：

住院综合楼、急诊楼、门诊楼及地下非机动车停车库，外围等的消防设施维修保养服务。

- 该服务合同期暂定为1年，中标人在中标通知书领取后7日内与采购方签订合同。

- 中标人未经采购方批准，不得以任何形式转包或分包。

- 服务范围：

（一）住院综合楼

1、火灾自动报警系统及联动控制设备

2、应急照明及疏散指示标志

3、室内消火栓灭火系统

4、火灾自动喷水灭火系统及联动控制设备

5、消防给水系统

6、防烟系统

7、排烟系统

8、应急广播

9、消防通信

10、消防电梯

11、防火卷帘

12、气体灭火系统及控制设备

13、防火门、闭门器

14、水泵接合器

15、消防水泵、水泵控制柜及控制设备系统

16、喷淋泵、水泵控制柜及控制设备系统

17、EPS应急电源

(二)急诊楼、门诊楼

1、火灾自动报警系统及联动控制设备

2、室内消火栓灭火系统

3、消防给水系统

4、应急照明及疏散指示标志

5、防排烟系统

6、应急广播

7、消防通信

8、防火门、闭门器

9、水泵接合器

10、消防水泵、水泵控制柜及控制设备系统

11、喷淋泵、水泵控制柜及控制设备系统

（三）外围（含地下非机动车库）

1、火灾自动报警系统及联动控制设备

2、室内消火栓灭火系统

3、消防给水系统

4、火灾自动喷水灭火系统及联动控制设备

5、应急照明及疏散指示标志

6、防排烟系统

7、应急广播

8、消防通信

9、防火卷帘

10、防火门、闭门器

11、水泵接合器

12、消防水泵、水泵控制柜及控制设备系统

13、喷淋泵、水泵控制柜及控制设备系统

- 维保服务要求：

（一）火灾自动报警系统

1、每月检查火灾报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾记忆功能和主备电源自动转换功能。

2、每月检查消防控制室或消防值班室工作环境以及火灾报警控制器、联动控制器、层显器、探测器。

3、每月检查探测点的显示，联动程序。

4、每月检查备用电的充放电功能。

5、每月检查探测器肮脏度、灵敏度、自动环境补偿、预报警、响应域值、通讯故障及其他必要的功能试验。

6、每月检查模块通讯故障、自动诊断、历史记录。

7、每月检查手动报警按钮外观有无损坏，报警及指示灯是否正常。

8、每月检查本系统的值班记录，同保卫科消防值班人员共同做好维护保养的记录。

9、每月检查（警铃）音响度、灵敏度，部位的正确。

10、每年检查下列功能：

（1）采用检测设备分期分批试验探测器的工作情况。

（2）试验手动按钮，抽检数量不少于总数的30%。

（3）自动或手动试验相关联动控制设备的控制和显示功能。

（4）对系统回路电压、回路地阻、回路对地电阻进行检查、测试。

（5）对消防电话插孔和对讲电话，按实际安装数量的30%进行通话试验。

（6）综合上述各分项试验，测试消防主控屏的报警、故障显示、消音、复位、火灾记忆功能，并进行消防主电源和备用电源的自动切换模拟试验和充放电实验，对非消防电源切换、空调、疏散指示标志等设备的联动进行模拟试验。

（二）自动喷淋灭火系统

1、每月检查消防泵房工作环境及喷淋泵、消防泵、稳压设备、电源控制柜、蝶阀、闸阀、止回阀、湿式报警阀、水泵接合器、储水设备等是否处于正常状态。

2、每季度检查功能：

（1）启动消防泵，当消防水泵启动后，应模拟自动情况下，测试管网阀门的严密性能，对系统的供水能力和联动启动泵功能，同时试验主、备泵的供水情况。

（2）试验（略），抽检数量不少于总数的20%。

（3）末端试水、屋顶消火栓出水，检查管网压力和水质。

（三）通风、排烟系统

1、每月检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜，送风口、排烟口、防火阀等是否处于正常完好状态。

2、每年检查下列功能：

（1）试验自动方式打开排烟口、启动送风机、排烟机。抽查楼层数量不少于总数的50%。

（2）试验自动方式关闭空调系统、电动防火阀。

（3）试验手动，抽检数量不少于总数的20%.

（四）防火分隔系统

1、每月检查防火门、防火卷帘门周围有无影响门正常启闭障碍物，门能否处于正常启、闭状态，门的附件是否齐全完好。

2、每年度检查下列功能：

（1）试验防火门、防火卷帘门。

（2）用手动按钮启动防火卷帘门。

（五）应急照明、疏散指示系统

1、每月抽检安全出口疏散指示标志、重要场所的应急照明或疏散指示标志。有损坏情况，应及时修复。

2、每季试验应急照明和疏散指示灯的工作照度和疏散照度，抽检数量不少于总数的20%。

（六）消防通讯

1、每月检查电话插孔、重要场所的对讲电话、播音设备、扬声器等是否处于正常完好状态。

2、每年度检查下列功能：

（1）试验电话插孔和对讲电话的通话质量，抽检数量不少于总数的30%。

（2）试验选层广播、抽检数量不少于总数的30%。

（3）试验从背景音乐状态下强切至事故应急广播状态的功能。

（七）其他

1、每月检查消防电梯迫降按钮、消防电源及切换设备等是否处于正常完好状态。

2、每年度检查下列功能：

（1）试验消防电梯的紧急迫降功能。

（2）试验消防电源的切换功能。

（3）切断非消防电源功能。

3、每年配合院方组织消防演练两次（提供技术支撑和一定的经费支持）。

四、维保规范及要求

1、负责对工程内容所包括的所有消防设施的维修保养。合同签订一个月内，对工程内容所含消防实施检查、恢复，使其各个系统正常工作，并与院方代表共同签字确认备案；日常维保要做到日巡查、月测试、季保养，与院方代表根据维保方提供的日常维保表格现场检查、测试、确认后共同签字备案。

2、根据全院各建筑的消防设施系统的子系统设计巡查、测试、保养表格，并严格按照表格内容进行维保工作，进行维保工作时，院方指定专人陪同并签字确认，留档备查。

3、每周检查积水坑排水设备是否处于正常完好状态。

4、每季对备用电源进行一至两次充放电试验，主电源和备用电源自动切换试验。

5、每半年防火卷帘等控制设备作消防联动试验一次。每季对火灾事故广播进行联动试验，对消防通信设备在消防控制室进行对讲通话试验一次。

6、每半年对喷淋泵，压力开关、水流指示器等做联动试验，消防泵的强起和联动试验。

7、每半年对防、排烟风机、排烟口等联动测试。

8、如果院方值班人员在正常履行工作检查中，发现报警设备不能报警、联动设备不能动作要作相应考核。不能报警扣100元/次，不能联动扣200元/次。

9、一年内要对系统内报警探测器进行清洗、标定、试验，作好记录，并由院方管理人员确认。完成不好或没完成，要作为大项考核。

10、保证每月5日前向院方监督部门出示上月系统维保报告并附巡检、测试、维保记录，一式两份，留档备案。

11、维保方应派一个维护小组，负责对院方消防设施的值守监控，并对运行情况进行记录，做到随坏随修。

12、维保工作要做到小修不过夜，大修不能超过三天。小修范围：报警、联动系统的线路故障、外设故障，水系统的跑、冒、滴、漏，应急照明和疏散标志等，大修范围：报警主机故障、水泵故障、风机故障、卷帘故障等。根据故障情况，院方管理值班人员及时通知维保方，维保方维护人员应积极配合及时完成维护，院方要对每次通知落实情况进行考核，如有延误，小修考核每次扣200元、大修考核每次扣1000元，以便对维保工作的促进，考核在院方付款时体现。如由于维保方工作延误导致人身、财产损失，由维保方承担全部责任。

13、维保方应配合院方管理人员组织的消防培训和演习、演练，半年一次。

14、维保方负责委托有资质的检测公司对院方所有消防设施和电气的检测，保证消防年检合格并负责出具合格报告。否则，院方有权解除合同并要求维保方承担违约责任。

15、根据磋商文件，维保方需提供消防设施管理演示软件，并得到院方管理人员的确认，并保证合同签订两个月内把全院各个消防系统的平面图、系统图以及设备参数等相关资料整理完整录入电脑，并归档、登记造册，留档，做到值班管理人员能根据报警信息通过电脑软件快速、方便查询报警位置等信息，为消防管理和使用提供必备的条件。

16、维保费用合同约定总价为服务费用，设备损坏维修需及时通知，并出具维修方案，维修报价按照维修清单报价执行；维修人工费用不计入其中。

17、消防维保人员工作期间应穿统一服装、佩戴工作证件、戴安全帽等，维保期间维保方的安全责任和由维保方引起的安全责任由维保方负责。

18、维保工作结束时应出具一份全年维保工作报告。

19、维保方应该为院方建立消防系统设施运行使用档案，派从事消防设备安装、调试、维护、运行的专业技术人员提供服务，定期回访，每年维保方与院方共同进行一次系统的全面检查，任何缺陷由维保方负责修理，在修理后，维保方将缺陷原因、修理内容、完成时间及恢复正常的时间及日期等报告给院方，报告一式两份。

20、维保方应该配合院方做好消防部门的检查验收，保证每次验收合格。维保方应认真执行国家有关规定，服从消防管理部门的技术指导和业务管理，达到要求，并承担相应的责任。

21、维保方每年应出具全院消防年检报告；每半年出具消防安全评估报告（维保费用包含年检及评估报告费用，不另作计费）。

22、维保费用为每半年支付一次，自合同签订之日起半年后，维保方按照要求完成院方相关维保工作，并提供相应发票；合同到期前十五天，维保方按照要求完成院方相关维保工作，并提供相应发票。

23、损坏物品的维修及更换，应严格按照医院报修流程开展，具体流程事宜由安保部负责落实。

23、设备更换及维修所产生的费用，根据维修物品清单规定价格进行结算，费用每季度结算一次。

第四章  合同条款

（仅供签订合同时参考使用）

| 甲 方： | 乙 方： |
| --- | --- |
| 通讯地址： | 通讯地址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开 户 行： |
| 帐 号： | 帐 号： |

甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》平等互利、协商一致和等价有偿之原则，签订协议条款如下：

一、概况：

名称：

地址：

甲方联系人：

联系电话：

乙方联系人：

联系电话：

二、服务周期

从    年起自      年止，由乙方负责工程内容的维修保养。合同拟定     年，每年根据乙方的工作情况进行续签。

三、服务价款的支付及结算

1、价格一年为XX万元。大包价含维护修理费，不包含设备、部件更换费等。

2、支付方式：维保范围及要求内有详细说明

3、甲方每年对乙方的维修保养情况进行综合考核（考核频率合同谈判时约定），根据考核结果结算付清维保费用。

四、甲方权责

1、按本协议的约定支付工程款项。

2、有权监理乙方人员的服务质量、服务安全等工作，发现问题及时通知乙方。

3、为乙方提供便利条件，负责相关工作协调。

4、乙方维保人员进场后，甲方应承担确因甲方原因造成的乙方的误工损失，。

五、乙方权责

根据协议的维修项目进行有关的维保。

严格按国家有规定，确保服务质量。

维保人员自觉遵守甲方的有关规定。

承担在服务期间，由乙方原因造成人员、设备事故的全部责任。

六、维修项目

详见技术要求

七、质保服务

经乙方维保更换的零配件，设备在正常保养的前提下，乙方自更换正常使用当天起负责保修一年。

因使用不当等非乙方责任引起的设备故障、损坏等，可由乙方予以修复，其费用由甲方承担。

八、违约责任

1、乙方如有下列情形之一的，将视为违约：

（1）未按规定的时间完成本合同的维保内容；

（2）提供的维保服务与本合同所要求的不一致；

（3）提供的零配件质量和性能有问题，按规定属不合格产品；

（4）没有维保能力（或没有组织配件的能力）更新配件或维保工作采取转包的；

处理约定：重扣罚1%的维保费用。

（5）相关权威部门年度检查验收不合格；

处理约定：一旦发生验收不合格并经权威部门认定是乙方责任，甲方拒付全部维保费用。

（6）在发生火灾后，经权威部门认定，是因消防设施不起作用导致的损失由乙方承担。

2、甲方如有下列情形之一的，将由甲方负责处理：

（1）消防系统运行中，操作不当。

（2）发生自然灾害和火灾事故，造成消防系统损坏的。

（3）人为破坏造成的损失。

如发生不可抗力事件按《中华人民共和国合同法》的有关规定处理。

九、协议有效期

本协议自双方签字盖章之日起生效至维保服务期满止。

其它

本协议一式四份，甲乙双方各执二份。

本协议未尽事宜，可以本协议附件的形式予以确认。甲、乙双方在协议附件中商定的内容，与本协议具有同等法律效力。

如协议执行过程中双方意见的不一致，甲、乙双方应本着友好互利的原则协商解决。如协商不成，双方均可向甲方所在地法院起诉。

甲方：                    乙方：

甲方授权代理人签字：      乙方授权代理人签字：

甲方盖章：                乙方盖章：

签约日期：                签约日期：

第五章  磋商文件格式

正/副本

浙江中医药大学附属第二医院消防设施维保

磋商文件

磋商单位名称：                        （盖公章）

法定代表人或授权代理人：          （签字或盖章）

日    期：              年         月         日

- 投标函

投   标   函

致：

根据贵方           	           	（磋商编号：           	）的磋商文件，遵照《中华人民共和国磋商磋商法》等有关规定，在研究磋商文件及有关文件后，我方法定代表人  （姓名和职务） 代表供应商    （供应商的名称）  ，提交磋商文件正本壹份，副本     份。

（1）按磋商文件规定提供服务的磋商报价为：

大写：           	（小写：      	）。服务期：      	。

（2）我们承担磋商文件规定的，完成合同的全部责任和义务。

（3）我们已详细审阅了全部磋商文件，包括磋商文件修改书（如果有的话），参考资料及有关附件，我们没有含糊不清或误解的问题。

（4）我们同意在磋商须知第23条规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在磋商须知第17条规定的磋商有效期60天期满之前均具约束力。

（5）我方将与本磋商函一起，提交人民币   元的磋商保证金。如果在磋商后规定的磋商有效期内撤销磋商，我们的磋商保证金贵方可不予退还。

（6）同意向贵方提供贵方可能要求的与本磋商有关的任何证据或资料。

（7）我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的磋商或收到的任何磋商。

供应商名称：（公章）

法定代表人（或授权代理人）：（签字或盖章）

与本磋商有关的供应商正式通讯地址为：

地    址：

电    话：              	传          真：

邮政编码：

日    期：       年     月     日

二、报价一览表

| 序号 | 内容 | 磋商报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住院综合楼 |  |  |
| 2 | 急诊楼 |  |  |
| 3 | 门诊楼 |  |  |
| 4 | 外围（包含放地下费机动车库） |  |  |
| 5 | 其它楼层 |  |  |
| 服务期 |  | 一年 |  |
| 总计(元) |  | 大写： （小写： ） |  |

法定代表人（授权人）签字或盖章：

被授权人签字：

单位名称（盖章）：

三、法定代表人授权书

本授权书声明：注册于    （地址）      的      	      	公司在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权     （单位）   的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，对      	      	合同磋商及合同的执行、完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书从      	年      月      日起生效，特此声明。

被授权人身份证复印件：

法定代表人（授权人）签字或盖章：

被授权人签字：

单位名称（盖章）：

地    址：

四、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年          月          日

经营期限：

姓    名：          性别：    年龄：    职务：

系   （供应商单位名称）                    的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件：

供应商：（公章）

日   期：       年     月     日

五、供应商基本情况表

供应商基本情况表

| 公司名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司总部 | 名称 |  |  |  |
|  | 地址 |  |  |  |
|  | 联系人 |  | 邮政编码 |  |
|  | 联系电话 |  | 传真 |  |
|  | 注册地点 |  | 注册时间 |  |
|  | 注册资金 |  | 实收注册资金 |  |
| 公司性质 |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |
| 营业执照 |  | （附复印件） |  |  |
| 资质证书 |  | （附复印件） |  |  |
| 组织机构代码证 |  | （附复印件） |  |  |
| 税务登记证 |  | （附复印件） |  |  |
| 单位简介： （可另附表说明） |  |  |  |  |

附：营业执照（副本）、资质证书（副本）等。［上述复印件必须加盖公章］

供应商：                                    （公章）

日期：   年  月  日

六、供应商近三年财务状况

财务状况表

1.开户银行情况

| 开户银行 | 名称： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地址： |  |
|  | 电话： | 联系人及职务： |
|  | 传真： | 电传： |

2.近三年每年的资产负债情况（根据实际情况提供）

| 财务状况 （单位：元） | 近 三 年 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 |
| 1.总资产 |  |  |  |
| 2.流动资产 |  |  |  |
| 3.总负债 |  |  |  |
| 4.流动负债 |  |  |  |
| 5.税前利润 |  |  |  |
| 6.税后利润 |  |  |  |

附：最近三年经过审计的财务报告（含报表）。

七、供应商服务承诺函

致：（采购方名称）

我代表 （供应商名称）         ，在此作如下承诺：

1、完全理解和接受磋商文件的一切规定和要求。

2、磋商报价为闭口价，即在合同执行期间，该磋商价格保持不变。

3、若中选，我方将按照磋商文件及我方磋商文件、磋商文件的书面澄清的具体规定，在收到中选通知书30日内，按照采购方的要求，与采购方签订合同，逾期未签视为我公司自动放弃，并承担相应法律后果。

4、在整个招、磋商过程中，我方若有违规行为，贵方可按磋商文件之规定给予惩罚，我方完全接受。

5、在整个招、磋商过程中及招、磋商结束后，未经采购方书面同意，我方保证不向任何第三方泄露本次招、磋商的任何信息、资料及内容。

6、磋商文件中所有关于供应商资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。

7、本承诺函有法律效力。

供应商：  (公章)

日期：    年    月    日

八、供应商近三年类似项目业绩

（必须附合同复印件，带原件备查）

九、商务差异表

磋商单位必须将与磋商文件的差异之处按下表格式汇总，未在本差异表中反映的任何修改、保留、偏离或者变更，磋商单位有权在任何时候决定是否接受，若磋商单位不予接受，则将被视为无效，并以磋商文件的相关内容为最终有效依据：

| (表格不够可按此表格格式进行扩展) 序 号 | 磋商文件 |  | 磋商文件 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 内 容 | 内 容 |
| 其他条件： |  |  |  |

十、优惠条件汇总表(格式)

磋商单位必须将所能提供的超出磋商文件要求的其它优惠条件按下表格式汇总：

优惠条件汇总表

| 序号 | 详细内容 |
| --- | --- |

(表格不够可按此表格格式进行扩展)

磋商单位：        (公章)

日期：    年    月    日

十一、供应商及项目服务人员简介及资格证明资料

项目服务人员简介

附：项目负责人相关证件，其他人员证书等。

- 供应商医院消防设施维保工作项目和计划、认为需要提供的其他技术材料

- 提供所有零星维修、更换的消防设施设备器材单价及品牌清单；

- 消防单兵救援装备及应急救援设备报价及品牌清单。